Измеритель параметров электроустановок

EurotestXE	 2,5 кВ						MI 3102H CL

MI 3102H CL EurotestXE 2,5 кВ – прибор, являющийся результатом эволюционного развития популярного измерителя параметров электроустановок MI 3102H.

Сбалансированный функциональный набор MI 3102H в MI 3102H CL дополнен методом измерения сопротивления заземления без использования вспомогательных штырей, который наиболее востребован в городских условиях.

Таким образом, пользователю MI 3102H CL доступно проведение практически всех требуемых ПУЭ и ПТЭЭП испытаний, а реализация нескольких методов измерения в некоторых функциях делает данный прибор универсальным инструментом сотрудника электротехнической лаборатории.

Функции:

- измерение сопротивления изоляции в диапазоне до 10 ГОм напряжением до 2500 В;

- измерение коэффициентов абсорбции (DAR), поляризации (PI), R60;

- проверка непрерывности защитных проводников;

- измерение полного сопротивления линии и контура со встроенной таблицей характеристик предохранителя; автоматический расчет тока короткого замыкания;

- проверка параметров селективных и стандартных УЗО АС и А типов с номинальными токами отключения от 10 мА до 1 А;

- контроль порядка чередования фаз в трехфазных системах;

- измерение сопротивления заземления по 3-х проводной схеме;

- измерение сопротивления заземления методом 2-х клещей с помощью 2-х опциональных клещей А1018 и А1019;

- измерение напряжения и частоты;

- измерение силы тока (TRMS) с помощью опциональных клещей А1018;

- измерение освещенности с помощью опциональных датчиков А1172, А1173.

Отличительные особенности:

  - Межповерочный интервал 2 года.

- Встроенная 3-х уровневая память  позволяет сохранять более 500 измерений и упорядочить в соответствии со структурой испытываемой электроустановки.

- С помощью автоматического теста УЗО можно быстро и без лишних усилий полностью проверить работоспособность устройств защитного отключения.

- Таблица характеристик предохранителей, записанная в памяти прибора, дает возможность в процессе измерения полного сопротивления контура или линии быстро оценить эффективность применения данного защитного устройства в исследуемой цепи.

- Полная русификация.

- ПО Eurolink PRO позволяет быстро генерировать отчеты измерений.

- Рабочие условия от -10°с до +40°С, максимальная относительная влажность 95%.

- Размеры (в мм): 230 x 103 x 115.

- Масса: 1,3 кг.

.

Комплект поставки:

Измеритель EurotestXЕ 2,5 кВ

Щуп «commander» с наконечником с двумя функциональными клавишами, 1,5 м

Измерительный кабель с евровилкой

2,5-кВ двухпроводный измерительный кабель для измерения сопротивления изоляции  1,5 м

Универсальный трехпроводный измерительный кабель, 1,5 м

Набор для измерения заземления (проводники:4 м – 1шт. + 20 м – 2шт., измерительные штыри, 2 шт.)

Адаптер сетевого напряжения + 6 NiMh АА аккумуляторов

Измерительные наконечники, 3 шт

Зажим типа “крокодил”, 3 шт.

Кабель RS232/PC

Кабель USB

Мягкая сумка для переноски

Мягкий ремень для переноски

Программное обеспечение SW Eurolink PRO на CD

Руководство по эксплуатации

Свидетельство о калибровке

Технические характеристики MI 3102H CL

| Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление изоляции | U=100 В, 250 В: R: 0,000 …1,999 МОм 2,00 … 99,99 МОм 100,0 … 199,9 МОм U= 500 В, 1 кВ R: 0,000 …1,999 МОм 2,00 … 99,99 МОм 100,0 … 199,9 МОм 200 … 999 МОм U= 2,5 кВ R: 0,000 …1,999 МОм 2,00 … 99,99 МОм 100,0 … 199,9 МОм 200 … 1999 МОм 2,00 … 9,99 ГОм | 0,001 МОм 0,01 МОм 0,1 МОм 0,001MОм 0,01 МОм 0,1 МОм 1 МОм 0,001 МОм 0,01 МОм 0,1 МОм 1 МОм 10 МОм | ±(5% от измер.+ 3 ед.мл.р.) ±(5% от измер.+ 3 ед.мл.р.) ±(5% от измер.+ 3 ед.мл.р.) ±(2% от измер.+ 3 ед.мл.р.) ±(2% от измер.+ 3 ед.мл.р.) ±(2% от измер.+ 3 ед.мл.р.) ±(10 % от измер.) ±(2% от измер.+ 3 ед.мл.р.) ±(2% от измер.+ 3 ед.мл.р.) ±(2% от измер.+ 3 ед.мл.р.) ±(10 % от измер.) ±(10 % от измер.) |
| Коэффициент абсорбции (DAR) | 0,01…9,99 10,0…100,0 | 0,01 0,1 | ±(5% от измер.+ 2 ед.мл.р.) ±(5% от измер.) |
| Коэффициент поляризации (PI) | 0,01…9,99 10,0…100,0 | 0,01 0,1 | ±(5% от измер.+ 2 ед.мл.р.) ±(5% от измер.) |
| Непрерывность защитного проводника при токе 200мА | 0,00 …19,99 Ом 20,0 … 99,9 Ом 100 … 1999 Ом | 0,01 Ом 0,1 Ом 1 Ом | ±(3 % от измер.+ 3 ед.мл.р.) ±(5 % от измер.) ±(5 % от измер.) |
| Непрерывность защитного проводника при токе 7мА | 0,0 …99,9 Ом 100 … 1999 Ом | 0,1 Ом 1 Ом | ±(5% от измер.+ 3 ед.мл.р.) ±(5% от измер.+ 3 ед.мл.р.) |
| Полное сопротивление линии | 0,00 … 19,99 Ом 20,0… 99,9 Ом 100 … 1999 Ом | 0,01 Ом 0,1 Ом 1 Ом | ±(5 % от измер.+ 5 ед.мл.р.) ±(5 % от измер.+ 5 ед.мл.р.) ±(5 % от измер.+ 5 ед.мл.р.) |
| Полное сопротивление контура | 0,00 … 19,99 Ом 20,0 …99,9 Ом 100 …1999 Ом | 0,01 Ом 0,1 Ом 1 Ом | ±(5 % от измер.+ 5 ед.мл.р.) ±(5 % от измер.+ 5 ед.мл.р.) ±(5 % от измер.+ 5 ед.мл.р.) |
| Полное сопротивление контура, режим без отключения УЗО | 0,00 … 19,99 Ом 20,0 …99,9 Ом 100 …1999 Ом | 0,01 Ом 0,1 Ом 1 Ом | ±(5 % от измер.+ 5 ед.мл.р.) ±(10 % от измер.) ±(10 % от измер.) |
| Предполагаемый ток КЗ | 0,00…19,99 А 20,0…99,9 А 100…999 А 1,00…9,99 кА 10…24,4 кА | 0,01 А 0,1 А 1 А 10 А 100 А | См. погрешность измерения полного сопротивления контура или линии |
| Напряжение | 0 … 500 В | 1 В | ±(2 % от измер.+ 2 ед.мл.р.) |
| Частота | 45,0 Гц … 65,0 Гц | 0,1 Гц | ±2 ед.мл.р. |
| Параметры УЗО Номинальный отключающий ток I∆N | 10 мA, 30 мA, 100 мA, 300 мA, 500 мA, 1 A |
| Напряжение прикосновения | 0, 0 …9,9 В 10,0…99,9 В | 0,1 В 0,1 В | (от 0% до 10%) от измер.+ 2 ед.мл.р. (от 0% до 10%) от измер. |
| Время срабатывания | 0 … 500 мс | 1 мс | ±3 мс |
| Ток срабатывания | 0,2 x I∆N …1,1 x I∆N (тип AC, I∆N = 10 мА) 0,2 x I∆N …2,2 x I∆N (тип A, I∆N = 10 мА) 0,2 x I∆N …1,1 x I∆N (тип AС,I∆N ≥ 30 мА) 0,2 x I∆N …1,5 x I∆N (тип А, I∆N ≥ 30 мА) | 0,05 x I∆N 0,05 x I∆N 0,05 x I∆N 0,05 x I∆N | ±0,1 x I∆N ±0,1 x I∆N ±0,1 x I∆N ±0,1 x I∆N |
| Сопротивление заземления по 3-х проводной схеме | 0,00…19,99 Ом 20,0…99,9 Ом 100 …1999 Ом | 0,01 Ом 0,1 Ом 1 Ом | ±(2 % от измер.+ 3 ед.мл.р.) ±(2 % от измер.+ 3 ед.мл.р.) ±(2 % от измер.+ 3 ед.мл.р.) |
| Сопротивление заземления методом 2-х клещей | 0,00…9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(10 % от измер.+ 10 ед.мл.р.) |
|  | 10,0…19,9 Ом | 0,1 Ом | ±(10 % от измер) |
|  | 20,0…29,9 Ом | 0,1 Ом | ±(20 % от измер) |
|  | 30,0…39,9 Ом | 0,1 Ом | ±(30 % от измер) |
| Освещенность | 0,01 …19,99 люкс 20,0 …199,9 люкс 200 …1999 люкс 2,00 …19,99 клюкс | 0,01 люкс 0,1 люкс 1 люкс 10 люкс | ±(5 % от измер.+ 2 ед.мл.р.) ±5 % от измер. ±5 % от измер. ±5 % от измер. |
| Истинное среднеквадратическое значение силы тока | 0,0 мА…99,9 мА 100 мА…999 мА 1,00 A …19,99 A | 0,1 мА 1 мА 0,01 A | ±(5 % от измер.+ 3 ед.мл.р.) ±5 % от измер. ±5 % от измер. |
| Питание | 6 шт.1,5В алкалиновых/1,2В аккумуляторных батареи размер АА |  |  |
| Категория перенапряжения | 600 В CAT III; 300 В CAT IV |  |  |
| Класс защиты от поражения электротоком | Двойная изоляция |  |  |
| Подключение к ПК | RS 232 или USB |  |  |